## Variables en lecture
Fct. Usuelles | Modbus | BACnet | LON | Menu régulation | Description | Address | Nom Modbus | Pre nom de la variable | Designation BACnet | Nom BACnet | Nom LON | Lon variable Type | nv Number | Comment | Display label | Device type | App type | Size | Default | Min | Max | Scale | Offset | Unit | Format | Level | ReadOnly | Description | Note
| x | x | x | Entrées/sorties | Pression ventilateur soufflage (Pa) | 8960 | G_rDeltaPSoufflage | stBACAI | SouDeltaPVentil | stBACAI_SouDeltaPVentil | nvoSouDeltaPVen | _SNVT_press_p | nv171 |  |  | Real | REAL |  |  | 0 | 3000 | 1 | 0 |  | %.2f | Always visible | R | AIL1 value
| x | x | x | Entrées/sorties | Pression ventilateur reprise (Pa) | 8962 | G_rDeltaPReprise | stBACAI | RepDeltaPVentil | stBACAI_RepDeltaPVentil | nvoRepDeltaPVen | _SNVT_press_p | nv153 |  |  | Real | REAL |  |  | 0 | 3000 | 1 | 0 |  | %.2f | Always visible | R | AIL2 value
x | x | x | x | Entrées/sorties | Perte de charge filtre reprise (Pa) | 8966 | G_rFiltre2 | stBACAI | Filtre2DeltaP | stBACAI_Filtre2DeltaP | nvoFiltr2DeltaP | _SNVT_press_p | nv118 |  |  | Real | REAL |  |  | 0 | 3000 | 1 | 0 |  | %.2f | Always visible | R | AIL4 value
x | x | x | x | Entrées/sorties | Température soufflage (°C) | 8968 | G_rTempSoufflage | stBACAI | TSoufflage | stBACAI_TSoufflage | nvoTSoufflage | _SNVT_temp_p | nv191 | Valeur Lon = Valeur PLC *10 |  | Real | REAL |  |  | -99.9 | 99.9 | 1 | 0 |  | %.2f | Always visible | R | AIL5 value
x | x | x | x | Entrées/sorties | Température reprise(°C) | 8972 | G_rTempReprise | stBACAI | TReprise | stBACAI_TReprise | nvoTReprise | _SNVT_temp_p | nv190 | Valeur Lon = Valeur PLC *10 |  | Real | REAL |  |  | -99.9 | 99.9 | 1 | 0 |  | %.2f | Always visible | R | AIL7 value
| x | x | x | Entrées/sorties | Etat pressostat récupérateur (1=pression > seuil) | 8974 | G_xPRecuperateur | stBACBV | RecupEtatDeltaP | stBACBV_RecupEtatDeltaP | nvoRecEtatDP | _SNVT_count | nv139 | As boolean : 0 Arret _ 1 En demande |  | Boolean | BOOL |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | AIL8 (DI soft) value
x | x | x | x | Entrées/sorties | Pression gaine soufflage si régulation en pression constante (Pa) | 8975 | G_rPGaineSoufflage | stBACAI | SouPressionGaine | stBACAI_SouPressionGaine | nvoSouPresGaine |  | nv186 |  |  | Real | REAL |  |  | 0 | 3000 | 1 | 0 |  | %.2f | Always visible | R | AIL9 value
x | x | x | x | Entrées/sorties | Taux de CO2 en ppm | 8977 | G_rQualiteAir | stBACAI | CO2MesurePpm | stBACAI_CO2MesurePpm | nvoSondeCO2ppm | _SNVT_ppm | nv158 |  |  | Real | REAL |  |  | 0 | 5000 | 1 | 0 |  | %.2f | Always visible | R | AIL10 value
x | x | x | x | Entrées/sorties | Pression gaine reprise si régulation en pression constante (Pa) | 8979 | G_rPGaineReprise | stBACAI | RepPressionGaine | stBACAI_RepPressionGaine | nvoRepPresGaine | _SNVT_press_p | nv156 |  |  | Real | REAL |  |  | 0 | 3000 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | AIL11 value
x | x | x | x | Entrées/sorties | Commande ventilateur soufflage (en %) | 9008 | G_rCmdSoufflage | stBACAI | SouSignalVentil | stBACAI_SouSignalVentil | nvoSouDmdVentil | _SNVT_lev_percent | nv172 |  |  | Real | REAL |  |  | 0 | 100 | 1 | 0 |  | %.1f | Always visible | R | AOL1 value
x | x | x | x | Entrées/sorties | Commande ventilateur reprise (en %) | 9010 | G_rCmdReprise | stBACAI | RepSignalVentil | stBACAI_RepSignalVentil | nvoRepDmdVentil | _SNVT_lev_percent | nv154 |  |  | Real | REAL |  |  | 0 | 100 | 1 | 0 |  | %.1f | Always visible | R | AOL2 value
x | x | x | x | Entrées/sorties | Commande vanne batterie 1 (en %) | 9012 | G_rCmdVanneBat1 | stBACAI | VanneBat1Signal | stBACAI_VanneBat1Signal | nvoVanneBat1Dmd | _SNVT_lev_percent | nv192 |  |  | Real | REAL |  |  | 0 | 100 | 1 | 0 |  | %.1f | Always visible | R | AOL5 value
x | x | x | x | Entrées/sorties | Commande vanne batterie 2 (en %) | 9014 | G_rCmdVanneBat2 | stBACAI | VanneBat2Signal | stBACAI_VanneBat2Signal | nvoVanneBat2Dmd | _SNVT_lev_percent | nv193 |  |  | Real | REAL |  |  | 0 | 100 | 1 | 0 |  | %.1f | Always visible | R | AOL6 value
x | x | x | x | Entrées/sorties | Commande récupérateur rotatif à vit. variable (en %) | 9016 | G_rCmdRecuperateur | stBACAI | RecupSignal | stBACAI_RecupSignal | nvoRecDmd | _SNVT_lev_percent | nv142 |  |  | Real | REAL |  |  | 0 | 100 | 1 | 0 |  | %.1f | Always visible | R | AOL3 value
| x | x | x | Entrées/sorties | Commande Triac bat. élec. (en %) | 9018 | G_rCmdTriacBatElec | stBACAI | BatElecTriacSignal | stBACAI_BatElecTriacSignal | nvoBETriacDmd | _SNVT_lev_percent | nv093 |  |  | Real | REAL |  |  | 0 | 100 | 1 | 0 |  | %.1f | Always visible | R | AOL4 value
x | x | x | x | Entrées/sorties | Défaut ventilateur souffflage (1=défaut) | 9033 | G_xDefautVentilSoufflage | stBACBV | DefVentilSoufflage | stBACBV_DefVentilSoufflage | nvoSouDefVentil | _SNVT_count | nv170 | As boolean : 0 Normal _ 1 Defaut |  | Boolean | BOOL |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | DIL1 value
x | x | x | x | Entrées/sorties | Défaut ventilateur reprise (1=défaut) | 9034 | G_xDefautVentilReprise | stBACBV | DefVentilReprise | stBACBV_DefVentilReprise | nvoRepDefVentil | _SNVT_count | nv152 | As boolean : 0 Normal _ 1 Defaut |  | Boolean | BOOL |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | DIL2 value
x | x | x | x | Entrées/sorties | Défaut bat. élec. (1=enclenchement thermostat) | 9036 | G_xDefautBatElec | stBACBV | DefBatElec | stBACBV_DefBatElec | nvoBEDef | _SNVT_count | nv084 | As boolean : 0 Normal _ 1 Defaut |  | Boolean | BOOL |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | DIL4 value
x | x | x | x | Entrées/sorties | Défaut gel batterie (0=enclenchement thermostat antigel) | 9037 | G_xDefautAntigel | stBACBV | DefDetectGelBatterie | stBACBV_DefDetectGelBatterie | nvoBatDetectGel | _SNVT_count | nv081 | As boolean : 0 Normal _ 1 Defaut |  | Boolean | BOOL |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | DIL5 value
x | x | x | x | Entrées/sorties | Etat sonde change-over bat. mixte (0=mode froid, 1=mode chaud) | 9041 | G_xTempEauBatMixte | stBACBV | BatMixtEtatChangeOver | stBACBV_BatMixtEtatChangeOver | nvoBatMixEtatCO | _SNVT_count | nv082 | As boolean : 0 Eté (Froid)_ 1 Hiver (Chaud) |  | Boolean | BOOL |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | DIL9 value
x | x | x | x | Entrées/sorties | Etat du contact incendie (1=Normal, 0=Incendie) | 9042 | G_xDefautIncendie | stBACBV | DefIncendie | stBACBV_DefIncendie | nvoDefIncendie | _SNVT_count | nv098 | As boolean : 0 Normal _ 1 Defaut |  | Boolean | BOOL |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | DIL10 value
| x | x | x | Entrées/sorties | Etat de la commande à distance (1=ordre de marche, 0=arrêt) | 9043 | G_xCommandeDistante | stBACBV | VentEtatCdeDistante | stBACBV_VentEtatCdeDistante | nvoCdeDistEtat | _SNVT_count | nv106 | As boolean : 0 Arret _ 1 En demande |  | Boolean | BOOL |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | DIL11 value
| x | x | x | Entrées/sorties | Etat de la détection de présence (1=présence détectée, 0=arrêt ou mode éco) | 9044 | G_xPresence | stBACBV | ModePHEtatPresence | stBACBV_ModePHEtatPresence | nvoEtatPresence | _SNVT_count | nv107 | As boolean : 0 Arret _ 1 En demande |  | Boolean | BOOL |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | DIL12 value
x | x | x | x | Entrées/sorties | Etat registre de bypass si récup. à plaques (1=ouvert, 0=fermé) | 9047 | G_xCmdOuvertureBypass | stBACBV | RecupDmdOuvByPass | stBACBV_RecupDmdOuvByPass | nvoRecDmdOuvByP | _SNVT_count | nv138 | As boolean : 0 Arret _ 1 En demande |  | Boolean | BOOL |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | DOL1 value
| x | x | x | Entrées/sorties | Etat registre d'isolement (1=ouvert, 0=fermé) | 9048 | G_xCmdRegistreIsolement | stBACBV | VentDmdRegIsolement | stBACBV_VentDmdRegIsolement | nvoRegIsolemDmd | _SNVT_count | nv105 | As boolean : 0 Arret _ 1 En demande |  | Boolean | BOOL |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | DOL2 value
| x | x | x | Entrées/sorties | Fermeture du registre de mélange (1=augmentation de l'apport air neuf) | 9049 | G_xCmdRegistreMelOuvert | stBACBV | RegMelDmdOuverture | stBACBV_RegMelDmdOuverture | nvoRegMelDmdOuv | _SNVT_count | nv144 | As boolean : 0 Arret _ 1 En demande |  | Boolean | BOOL |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | DOL3 value
| x | x | x | Entrées/sorties | Ouverture du registre de mélange (1=diminution de l'apport air neuf) | 9050 | G_xCmdRegistreMelFerme | stBACBV | RegMelDmdFermeture | stBACBV_RegMelDmdFermeture | nvoRegMelDmdFer | _SNVT_count | nv143 | As boolean : 0 Arret _ 1 En demande |  | Boolean | BOOL |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | DOL4 value
| x | x | x | Entrées/sorties | Commande étage 1 de la bat. électrique (1=ordre de marche, 0=arrêt) | 9051 | G_xCmdBatElecEtage1 | stBACBV | BatElecDmdEtage1 | stBACBV_BatElecDmdEtage1 | nvoBEDmdEt1 | _SNVT_count | nv086 | As boolean : 0 Arret _ 1 En demande |  | Boolean | BOOL |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | DOL5 value
| x | x | x | Entrées/sorties | Commande étage 2 de la bat. électrique (1=ordre de marche, 0=arrêt) | 9052 | G_xCmdBatElecEtage2 | stBACBV | BatElecDmdEtage2 | stBACBV_BatElecDmdEtage2 | nvoBEDmdEt2 | _SNVT_count | nv087 | As boolean : 0 Arret _ 1 En demande |  | Boolean | BOOL |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | DOL6 value
| x | x | x | Entrées/sorties | Commande étage 3 de la bat. électrique (1=ordre de marche, 0=arrêt) | 9053 | G_xCmdBatElecEtage3 | stBACBV | BatElecDmdEtage3 | stBACBV_BatElecDmdEtage3 | nvoBEDmdEt3 | _SNVT_count | nv088 | As boolean : 0 Arret _ 1 En demande |  | Boolean | BOOL |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | DOL7 value
x | x | x | x | Entrées/sorties | Remontée défauts maintenance (1=défaut, 0=pas de défaut) | 9054 | G_xDefautMaintenance | stBACBV | DefSynthDefMaintenance | stBACBV_DefSynthDefMaintenance | nvoSynDefMaint | _SNVT_count | nv188 | As boolean : 0 Normal _ 1 Defaut |  | Boolean | BOOL |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | DOL8 value
| x | x | x | Entrées/sorties | Commande récupérateur rotatif à vit. constante (1=ordre de marche, 0=arrêt) | 9055 | G_xCmdRecuperateur | stBACBV | RecupDmdMarArr | stBACBV_RecupDmdMarArr | nvoRecDmdMarArr | _SNVT_count | nv137 | As boolean : 0 Arret _ 1 En demande |  | Boolean | BOOL |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | DOL9 value
x | x | x | x | Entrées/sorties | Commande bat. électrique dégivrage récup. (1=ordre de marche, 0=arrêt) | 9056 | G_xCmdBatElecPrechauffage | stBACBV | BatElecDmdPch | stBACBV_BatElecDmdPch | nvoBEDmdPreChau | _SNVT_count | nv089 | As boolean : 0 Arret _ 1 En demande |  | Boolean | BOOL |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | DOL10 value
x | x | x | x | Entrées/sorties | Remontée défauts danger (1=défaut, 0=pas de défaut) | 9058 | G_xDefautDanger | stBACBV | DefSynthDefDanger | stBACBV_DefSynthDefDanger | nvoSynDefDanger | _SNVT_count | nv187 | As boolean : 0 Normal _ 1 Defaut |  | Boolean | BOOL |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | DOL12 value
| x | x | x | Entrées/sorties | Retour dégivrage détente directe (1=dégivrage groupe) | 9111 | G_xDegivrageDetenteDirecte | stBACBV | DetDirEtatDegivrage | stBACBV_DetDirEtatDegivrage | nvoDetDirEtDeg | _SNVT_count | nv103 | As boolean : 0 Arret _ 1 En demande |  | Boolean | BOOL |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | Exp1 DI1
| x | x | x | Entrées/sorties | Retour ordre de marche groupe détente directe (1=groupe en marche) | 9112 | G_xEtatDetenteDirecte | stBACBV | DetDirEtat | stBACBV_DetDirEtat | nvoDetDirEtat | _SNVT_count | nv102 | As boolean : 0 Arret _ 1 En demande |  | Boolean | BOOL |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | Exp1 DI2
| x | x | x | Entrées/sorties | Retour du mode groupe frigo (0=mode chaud, 1=mode froid) | 9113 | G_xModeDetenteDirecte | stBACBV | DetDirEtatModeActuel | stBACBV_DetDirEtatModeActuel | nvoDetDirEtMode | _SNVT_count | nv104 | As boolean : 0 mode Hiver _ 1 mode été |  | Boolean | BOOL |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | Exp1 DI3
| x | x | x | Entrées/sorties | Défaut module externe (PAC, chaudière, brûleur, groupe détente directe) | 9114 | G_xDefautModuleExt | stBACBV | DefSurModExtension | stBACBV_DefSurModExtension | nvoModExtDetDef | _SNVT_count | nv133 | As boolean : 0 Normal _ 1 Defaut |  | Boolean | BOOL |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | Exp1 DI4
| x | x | x | Entrées/sorties | Délestage électrique (1=délestage demandé) | 9115 | G_xDelestageElec | stBACBV | BatElecEtatDelest | stBACBV_BatElecEtatDelest | nvoBEEtatDelest | _SNVT_count | nv090 | As boolean : 0 Arret _ 1 En demande |  | Boolean | BOOL |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | Exp1 DI5
| x | x | x | Entrées/sorties | Défaut humidificateur (1=défaut) | 9116 | G_xDefautHumidificateur | stBACBV | DefHumidificateur | stBACBV_DefHumidificateur | nvoHygHumidDef | _SNVT_count | nv131 | As boolean : 0 Normal _ 1 Defaut |  | Boolean | BOOL |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | Exp1 DI6
| x | x | x | Entrées/sorties | Ordre de marche module externe (PAC, chaudière, brûleur, groupe frigo) | 9119 | G_xCmdModuleExt | stBACBV | ModExtDmdMarArr | stBACBV_ModExtDmdMarArr | nvoModExtDmdMA | _SNVT_count | nv134 | As boolean : 0 Arret _ 1 En demande |  | Boolean | BOOL |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | Exp1 DO1
| x | x | x | Entrées/sorties | Envoi du mode chaud/froid pour groupe frigo (0=mode chaud, 1=mode froid) | 9120 | G_xCmdModeDetenteDirecte | stBACBV | DetDirCmdMode | stBACBV_DetDirCmdMode | nvoDetDirDmdMod | _SNVT_count | nv101 | As boolean : 0 mode Hiver _ 1 mode été |  | Boolean | BOOL |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | Exp1 DO2
| x | x | x | Entrées/sorties | Ordre de marche humidificateur (1=en marche) | 9121 | G_xCmdHumidificateur | stBACBV | HygCmdHumidif | stBACBV_HygCmdHumidif | nvoHygCmdHumid | _SNVT_count | nv129 | As boolean : 0 Arret _ 1 En demande |  | Boolean | BOOL |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | Exp1 DO3 - Commande humidificateur
| x | x | x | Entrées/sorties | Commande bat. élec. de compensation DD (1=ordre de marche, 0=arrêt) | 9122 | G_xCmdBattDegivDD | stBACBV | DetDirCmdDegiv | stBACBV_DetDirCmdDegiv | nvoDetDirCmdDeg | _SNVT_count | nv100 | As boolean : 0 Arret _ 1 En demande |  | Boolean | BOOL |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | Exp1 DO4
x | x | x | x | Entrées/sorties | Perte de charge 2ème filtre soufflage (Pa) | 9133 | G_rFiltre3 | stBACAI | Filtre3DeltaP | stBACAI_Filtre3DeltaP | nvoFiltr3DeltaP | _SNVT_press_p | nv123 |  |  | Real | REAL |  |  | 0 | 3000 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | Exp2 AI2
x | x | x | x | Entrées/sorties | Filtre 1 soufflage AXM - Alarme filtre sale | 9243 | G_xDefautFiltre1Sale | stBACBV | DefFiltre1Sale | stBACBV_DefFiltre1Sale | nvoFiltr1Sale | _SNVT_count | nv114 | As boolean : 0 Normal _ 1 Defaut |  | Boolean | BOOL |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | Filtre introduction sale
x | x | x | x | Entrées/sorties | Filtre 1 soufflage AXM - Alarme filtre bouché | 9244 | G_xDefautFiltre1Bouche | stBACBV | DefFiltre1Bouche | stBACBV_DefFiltre1Bouche | nvoFiltr1Bouche | _SNVT_count | nv112 | As boolean : 0 Normal _ 1 Defaut |  | Boolean | BOOL |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | Filtre introduction bouché
x | x | x | x | Entrées/sorties | Filtre reprise AXM - Alarme filtre sale | 9245 | G_xDefautFiltre2Sale | stBACBV | DefFiltre2Sale | stBACBV_DefFiltre2Sale | nvoFiltr2Sale | _SNVT_count | nv119 | As boolean : 0 Normal _ 1 Defaut |  | Boolean | BOOL |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | Filtre reprise sale
x | x | x | x | Entrées/sorties | Filtre reprise AXM - Alarme filtre bouché | 9246 | G_xDefautFiltre2Bouche | stBACBV | DefFiltre2Bouche | stBACBV_DefFiltre2Bouche | nvoFiltr2Bouche | _SNVT_count | nv117 | As boolean : 0 Normal _ 1 Defaut |  | Boolean | BOOL |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | Filtre reprise bouché
x | x | x | x | Entrées/sorties | Filtre 2 soufflage AXM - Alarme filtre sale | 9247 | G_xDefautFiltre3Sale | stBACBV | DefFiltre3Sale | stBACBV_DefFiltre3Sale | nvoFiltr3Sale | _SNVT_count | nv124 | As boolean : 0 Normal _ 1 Defaut |  | Boolean | BOOL |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | Filtre supplémentaire introduction sale
x | x | x | x | Entrées/sorties | Filtre 2 soufflage AXM - Alarme filtre bouché | 9248 | G_xDefautFiltre3Bouche | stBACBV | DefFiltre3Bouche | stBACBV_DefFiltre3Bouche | nvoFiltr3Bouche | _SNVT_count | nv122 | As boolean : 0 Normal _ 1 Defaut |  | Boolean | BOOL |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | Filtre supplémentaire introduction bouché
x | x | x | x | Entrées/sorties | Défaut givre récupérateur (1=seuil pressostat dépassé) | 9250 | G_xDefautPriseEnGivreRecup | stBACBV | DefRecupPriseEnGivre | stBACBV_DefRecupPriseEnGivre | nvoRecPrisEnGiv | _SNVT_count | nv140 | As boolean : 0 Normal _ 1 Defaut |  | Boolean | BOOL |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | Prise en givre récupérateur
x | x | x | x | Entrées/sorties | Filtre soufflage AXR - Seuil d'encrassement filtre sale (Pa) | 9407 | G_rSeuilFiltre1SaleCalcule | stBACAI | Filtre1SeuilCalSale | stBACAI_Filtre1SeuilCalSale | nvoFiltr1SCalSa | _SNVT_press_p | nv116 |  |  | Real | REAL |  |  | 0 | 3000 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | Seuil sale filtre 1
x | x | x | x | Entrées/sorties | Filtre reprise AXR - Seuil d'encrassement filtre bouché (Pa) | 9409 | G_rSeuilFiltre1BoucheCalcule | stBACAI | Filtre1SeuilCalBouche | stBACAI_Filtre1SeuilCalBouche | nvoFiltr1SCalBo | _SNVT_press_p | nv115 |  |  | Real | REAL |  |  | 0 | 3000 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | Seuil bouché filtre 1
x | x | x | x | Entrées/sorties | Filtre reprise AXR - Seuil d'encrassement filtre sale (Pa) | 9411 | G_rSeuilFiltre2SaleCalcule | stBACAI | Filtre2SeuilCalSale | stBACAI_Filtre2SeuilCalSale | nvoFiltr2SCalSa | _SNVT_press_p | nv121 |  |  | Real | REAL |  |  | 0 | 3000 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | Seuil sale filtre 2
x | x | x | x | Entrées/sorties | Filtre soufflage AXR - Seuil d'encrassement filtre bouché (Pa) | 9413 | G_rSeuilFiltre2BoucheCalcule | stBACAI | Filtre2SeuilCalBouche | stBACAI_Filtre2SeuilCalBouche | nvoFiltr2SCalBo | _SNVT_press_p | nv120 |  |  | Real | REAL |  |  | 0 | 3000 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | Seuil bouché filtre 2
x | x | x | x | Entrées/sorties | Perte de charge 1er filtre soufflage (Pa) | 9448 | G_rFiltre1 | stBACAI | Filtre1DeltaP | stBACAI_Filtre1DeltaP | nvoFiltr1DeltaP | _SNVT_press_p | nv113 |  |  | Real | REAL |  |  | 0 | 3000 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | Synthèse entre base (AIL3) et Exp (Exp2 AI1)
x | x | x | x | Entrées/sorties | Température d'air neuf (°C) | 9450 | G_rTempAirNeuf | stBACAI | TAirNeuf | stBACAI_TAirNeuf | nvoTAirNeuf | _SNVT_temp_p | nv189 | Valeur Lon = Valeur PLC *10 |  | Real | REAL |  |  | -99.9 | 99.9 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | Synthèse entre base (AIL6) et Exp (Exp2 AI3)
x | x | x | x | Entrées/sorties | Retour défaut récupérateur rotatif (1=défaut) | 9452 | G_xDefautRotaRoueRecup | stBACBV | DefRecupRotationRoue | stBACBV_DefRecupRotationRoue | nvoRecRotRouDef | _SNVT_count | nv141 | As boolean : 0 Normal _ 1 Defaut |  | Boolean | BOOL |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | Synthèse entre base (DIL3) et Exp (Exp2 DI1)
x | x | x | x | Entrées/sorties | Etat fin de course registre d'isolement (1=registre ouvert) | 9453 | G_xEtatFdCRegistres | stBACBV | VentEtatFdCRegIsol | stBACBV_VentEtatFdCRegIsol | nvoVentFdCRIsol | _SNVT_count | nv196 | As boolean : 0 Arret _ 1 En demande |  | Boolean | BOOL |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | Synthèse entre base (DIL6) et Exp (Exp2 DI2)
x | x | x | x | Entrées/sorties | Perte de charge 3ème filtre soufflage (Pa) | 9598 | G_rFiltre4 | stBACAI | Filtre4DeltaP | stBACAI_Filtre4DeltaP | nvoFiltr4DeltaP | _SNVT_press_p | nv126 |  |  | Real | REAL |  | 0 | 0 | 3000 | 1 | 0 |  |  | Always visible | RW | Entree base Filtre 1 devient 4 sur AXM
x | x | x | x | Entrées/sorties | Filtre 3 soufflage AXM - Alarme filtre sale | 9600 | G_xDefautFiltre4Sale | stBACBV | DefFiltre4Sale | stBACBV_DefFiltre4Sale | nvoFiltr4Sale | _SNVT_count | nv127 | As boolean : 0 Normal _ 1 Defaut |  | Boolean | BOOL |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | Etat defaut filtre
x | x | x | x | Entrées/sorties | Filtre 3 soufflage AXM - Alarme filtre bouché | 9601 | G_xDefautFiltre4Bouche | stBACBV | DefFiltre4Bouche | stBACBV_DefFiltre4Bouche | nvoFiltr4Bouche | _SNVT_count | nv125 | As boolean : 0 Normal _ 1 Defaut |  | Boolean | BOOL |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | Etat defaut filtre
| x | x | x |  | Defaut Manque Air Soufflage | 9237 | G_xDefautManqueAirSoufflage | stBACBV | DefSouManqueAir | stBACBV_DefSouManqueAir | nvoSouDefMqAir | _SNVT_count | nv165 | As boolean : 0 Normal _ 1 Defaut |  | Boolean | BOOL |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | Manque débit d'air intro
| x | x | x |  | Defaut Pression Basse Soufflage | 9238 | G_xDefautPressionBasseSoufflage | stBACBV | DefSouPressionBasse | stBACBV_DefSouPressionBasse | nvoSouDefPBasse | _SNVT_count | nv166 | As boolean : 0 Normal _ 1 Defaut |  | Boolean | BOOL |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | Seuil limite basse pression gaine soufflage
| x | x | x |  | Defaut Pression Haute Soufflage | 9239 | G_xDefautPressionHauteSoufflage | stBACBV | DefSouPressionHaute | stBACBV_DefSouPressionHaute | nvoSouDefPHaute | _SNVT_count | nv167 | As boolean : 0 Normal _ 1 Defaut |  | Boolean | BOOL |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | Seuil limite haute pression gaine soufflage
| x | x | x |  | Defaut Manque Air Reprise | 9240 | G_xDefautManqueAirReprise | stBACBV | DefRepManqueAir | stBACBV_DefRepManqueAir | nvoRepDefMqAir | _SNVT_count | nv147 | As boolean : 0 Normal _ 1 Defaut |  | Boolean | BOOL |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | Manque débit d'air reprise
| x | x | x |  | Defaut Pression Basse Reprise | 9241 | G_xDefautPressionBasseReprise | stBACBV | DefRepPressionBasse | stBACBV_DefRepPressionBasse | nvoRepDefPBasse | _SNVT_count | nv148 | As boolean : 0 Normal _ 1 Defaut |  | Boolean | BOOL |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | Seuil limite basse pression gaine reprise
| x | x | x |  | Defaut Pression Haute Reprise | 9242 | G_xDefautPressionHauteReprise | stBACBV | DefRepPressionHaute | stBACBV_DefRepPressionHaute | nvoRepDefPHaute | _SNVT_count | nv149 | As boolean : 0 Normal _ 1 Defaut |  | Boolean | BOOL |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | Seuil limite haute pression gaine reprise
| x | x | x |  | Defaut Débit bas Bat. Elec. | 9249 | G_xDefautDebitBasBatElec | stBACBV | DefDebBasPourBatElec | stBACBV_DefDebBasPourBatElec | nvoBEDefDebiBas | _SNVT_count | nv085 | As boolean : 0 Normal _ 1 Defaut |  | Boolean | BOOL |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | Seuil limite basse débit batterie électrique
| x | x | x |  | Defaut Température Soufflage Basse | 9252 | G_xDefautTempSoufflageBasse | stBACBV | DefTempAirSouBasse | stBACBV_DefTempAirSouBasse | nvoSouDefTBasse | _SNVT_count | nv168 | As boolean : 0 Normal _ 1 Defaut |  | Boolean | BOOL |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | Température soufflage limite basse
| x | x | x |  | Defaut Température Soufflage Haute | 9253 | G_xDefautTempSoufflageHaute | stBACBV | DefTempAirSouHaute | stBACBV_DefTempAirSouHaute | nvoSouDefTHaute | _SNVT_count | nv169 | As boolean : 0 Normal _ 1 Defaut |  | Boolean | BOOL |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | Température soufflage limite haute
| x | x | x |  | Defaut Température Reprise Basse | 9254 | G_xDefautTempRepriseBasse | stBACBV | DefTempAirRepBasse | stBACBV_DefTempAirRepBasse | nvoRepDefTBasse | _SNVT_count | nv150 | As boolean : 0 Normal _ 1 Defaut |  | Boolean | BOOL |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | Température reprise limite basse
| x | x | x |  | Defaut Température Reprise Haute | 9255 | G_xDefautTempRepriseHaute | stBACBV | DefTempAirRepHaute | stBACBV_DefTempAirRepHaute | nvoRepDefTHaute | _SNVT_count | nv151 | As boolean : 0 Normal _ 1 Defaut |  | Boolean | BOOL |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | Température reprise limite haute
| x | x | x |  | Defaut Température Ambiante Basse | 9256 | G_xDefautTempAmbianteBasse | stBACBV | DefTempAirAmbBasse | stBACBV_DefTempAirAmbBasse | nvoAmbDefTBasse | _SNVT_count | nv077 | As boolean : 0 Normal _ 1 Defaut |  | Boolean | BOOL |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | Température ambiante limite basse
| x | x | x |  | Defaut Température Ambiante Haute | 9257 | G_xDefautTempAmbianteHaute | stBACBV | DefTempAirAmbHaute | stBACBV_DefTempAirAmbHaute | nvoAmbDefTHaute | _SNVT_count | nv078 | As boolean : 0 Normal _ 1 Defaut |  | Boolean | BOOL |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | Température ambiante limite haute
| x | x | x |  | Defaut Température Air Neuf Basse | 9258 | G_xDefautTempAirNeufBasse | stBACBV | DefTempAirNeufBasse | stBACBV_DefTempAirNeufBasse | nvoExtDefTBasse | _SNVT_count | nv109 | As boolean : 0 Normal _ 1 Defaut |  | Boolean | BOOL |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | Température air neuf limite basse
| x | x | x |  | Defaut Température Air Neuf Haute | 9259 | G_xDefautTempAirNeufHaute | stBACBV | DefTempAirNeufHaute | stBACBV_DefTempAirNeufHaute | nvoExtDefTHaute | _SNVT_count | nv110 | As boolean : 0 Normal _ 1 Defaut |  | Boolean | BOOL |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | Température air neuf limite haute
| x | x | x |  | Defaut Qualite Air | 9260 | G_xDefautQualiteAir | stBACBV | DefCO2CapteurQualAir | stBACBV_DefCO2CapteurQualAir | nvoSondeCO2Def | _SNVT_count | nv157 | As boolean : 0 Normal _ 1 Defaut |  | Boolean | BOOL |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | Taux de ppm trop haut
| x | x | x |  | Defaut Température Bat. Mixte (T° eau non cohérente avec mode demandé) | 9261 | G_xDefautTempEauBatMixte | stBACBV | DefTempEauBatMixte | stBACBV_DefTempEauBatMixte | nvoBatMixDfTEau | _SNVT_count | nv099 | As boolean : 0 Normal _ 1 Defaut |  | Boolean | BOOL |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | Discordance température eau de la batterie mixte avec la demande
| x | x | x |  | Defaut Capteur Air Neuf | 9265 | G_xDefautCapteurAirNeuf | stBACBV | DefCapteurAirNeuf | stBACBV_DefCapteurAirNeuf | nvoExtDefSonde | _SNVT_count | nv108 | As boolean : 0 Normal _ 1 Defaut |  | Boolean | BOOL |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | Défaut capteur air neuf
| x | x |  |  | Acquittement de toutes les alarmes | 9207 | G_xAckAllAlarms | stBACBV | AcqToutesAlarmes | stBACBV_AcqToutesAlarmes | [5 empty] | Boolean | BOOL |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | Always visible | RW | Acknowledge every alarm if not active, automatic reset
x | x | x | x |  | Mode machine (0 = arrêt, 1 = éco, 2 = confort, 3 = boost) (l'état de la machine doit être sur "marche" (adresse 16662 = 1) | 9266 | G_usiModeMachine | stBACAV | CdeModeCTA | stBACAV_CdeModeCTA | nvoEtatModeCTA | _SNVT_count | nv197 | 0 = Arr; 1 = Eco ; 2= Conf ; 3= Boost |  | Unsigned 8-bit | USINT |  | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |  |  | Always visible | RW | Mode machine en cours / commande depuis GTC (mode 0 à 3)
x | x | x | x |  | Débit soufflage (en m3/h) | 9267 | G_rDebitSoufflage | stBACAI | SouDebit | stBACAI_SouDebit | nvoSouDebit | _SNVT_count_32 | nv163 |  |  | Real | REAL |  |  | 0 | 999999 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | Débit calculé au soufflage
x | x | x | x |  | Débit reprise (en m3/h) | 9269 | G_rDebitReprise | stBACAI | RepDebit | stBACAI_RepDebit | nvoRepDebit | _SNVT_count_32 | nv146 |  |  | Real | REAL |  |  | 0 | 999999 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | Débit calculé à la reprise
| x | x | x |  | Débit mini pour bat. élec. (débit nominal CTA/2) | 9271 | G_rDebitMiniBatElec | stBACAI | BatElecDebMinCalc | stBACAI_BatElecDebMinCalc | nvoBEDebMinCalc | _SNVT_count | nv083 | Debit m3/h |  | Real | REAL |  |  | 0 | 999999 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | = débit nominal soufflage / 2
x | x | x | x |  | Free-cooling (1=actif) | 9273 | G_xFreeCooling | stBACBV | FreeCoolEtat | stBACBV_FreeCoolEtat | nvoFCoolEtat | _SNVT_count | nv111 | As boolean : 0 Arret _ 1 En demande |  | Boolean | BOOL |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | = 1 si toutes les conditions sont vérifiées pour faire du free cooling
| x | x | x |  | Consigne calculée débit soufflage | 9282 | G_rConsigneActuelleDebitReprise | stBACAI | RepDebCsgAct | stBACAI_RepDebCsgAct | nvoRepDebCsgAct | _SNVT_count_32 | nv145 | Debit m3/h |  | Real | REAL |  |  | 0 | 999999 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | Consigne actuelle débit reprise
| x | x | x |  | Consigne calculée débit reprise | 9284 | G_rConsigneActuelleDebitSoufflage | stBACAI | SouDebCsgAct | stBACAI_SouDebCsgAct | nvoSouDebCsgAct | _SNVT_count_32 | nv162 | Debit m3/h |  | Real | REAL |  |  | 0 | 999999 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | Consigne actuelle débit Soufflage
| x | x | x |  | Consigne calculée pression en gaine reprise | 9286 | G_rConsigneActuellePressionReprise | stBACAI | RepPresCsgAct | stBACAI_RepPresCsgAct | nvoRepPreCsgAct | _SNVT_press_p | nv155 |  |  | Real | REAL |  |  | 0 | 3000 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | Consigne actuelle pression reprise
| x | x | x |  | Consigne calculée pression en gaine soufflage | 9288 | G_rConsigneActuellePressionSoufflage | stBACAI | SouPresCsgAct | stBACAI_SouPresCsgAct | nvoSouPreCsgAct |  | nv185 |  |  | Real | REAL |  |  | 0 | 3000 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | Consigne actuelle pression soufflage
| x | x | x |  | Consigne calculée température soufflage chaud | 9306 | G_rConsigneCalculeeSoufflageChaud | stBACAI | SouCsgCalChaud | stBACAI_SouCsgCalChaud | nvoSouCsgCalCh | _SNVT_temp_p | nv160 | Valeur Lon = Valeur PLC *10 |  | Real | REAL |  |  | -99.9 | 99.9 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | Consigne calculee temperature soufflage chaud
| x | x | x |  | Consigne calculée température soufflage froid | 9308 | G_rConsigneCalculeeSoufflageFroid | stBACAI | SouCsgCalFroid | stBACAI_SouCsgCalFroid | nvoSouCsgCalFr | _SNVT_temp_p | nv161 | Valeur Lon = Valeur PLC *10 |  | Real | REAL |  |  | -99.9 | 99.9 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | Consigne calculee temperature soufflage froid
x | x | x | x |  | Débit de surventilation en mode QAI | 9322 | G_rDmdDebitParCO2 | stBACAI | CO2DmdDebitCalc | stBACAI_CO2DmdDebitCalc | nvoCO2DmdDebCal | _SNVT_count_32 | nv094 | Debit m3/h |  | Real | REAL |  |  | 0 | 999999 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | Valeur de débit demandé par le CO2.
| x | x | x |  | Température ambiante (si présente) | 9324 | G_rTempAmbianteCalculee | stBACAI | TAmbiante | stBACAI_TAmbiante | nvoAmbTemp | _SNVT_temp_p | nv080 | Valeur Lon = Valeur PLC *10 |  | Real | REAL |  |  | -99.9 | 99.9 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | Calcul de la temperature ambiante suivant cablé/Modbus/les deux
x | x | x | x |  | Activation mode chaud | 9330 | G_xModeChaud | stBACBV | SoufRegTempEnChaud | stBACBV_SoufRegTempEnChaud | nvoSoufRegTEnCh | _SNVT_count | nv174 | As boolean : 0 Arret _ 1 En demande |  | Boolean | BOOL |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | renvoi l'autorisation de fonctionnement de la boucle PID chaud
x | x | x | x |  | Activation mode froid | 9331 | G_xModeFroid | stBACBV | SoufRegTempEnFroid | stBACBV_SoufRegTempEnFroid | nvoSoufRegTEnFr | _SNVT_count | nv175 | As boolean : 0 Arret _ 1 En demande |  | Boolean | BOOL |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | renvoi l'autorisation de fonctionnement de la boucle PID froid
| x | x | x |  | Activation mode hors-gel ambiant | 9332 | G_xModeHGA | stBACBV | AmbEtatModeHorsGel | stBACBV_AmbEtatModeHorsGel | nvoAmbEtatHGA | _SNVT_count | nv079 | As boolean : 0 Normal _ 1 En HGA |  | Boolean | BOOL |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | renvoi le mode hors-gel ambiant (en / hors)
x | x | x | x |  | Activation surventilation nocturne | 9334 | G_xModeSVN | stBACBV | ModePHEtatSVN | stBACBV_ModePHEtatSVN | nvoPHEtatSVN | _SNVT_count | nv135 | As boolean : 0 Arret _ 1 En demande |  | Boolean | BOOL |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | renvoi le mode surventilation nocturne (en / hors)
| x | x | x |  | Activation étage 1 mode chaud (par défaut, récupération d'énergie) | 9336 | G_rPIDChaudEtage1 | stBACAI | SouPIDChSignalEtage1 | stBACAI_SouPIDChSignalEtage1 | nvoSouPIDChEt1 | _SNVT_lev_percent | nv177 |  |  | Real | REAL |  |  | 0 | 100 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | Demande de chaud etage 1
| x | x | x |  | Activation étage 2 mode chaud (par défaut, bat. hyd. chaude) | 9338 | G_rPIDChaudEtage2 | stBACAI | SouPIDChSignalEtage2 | stBACAI_SouPIDChSignalEtage2 | nvoSouPIDChEt2 | _SNVT_lev_percent | nv178 |  |  | Real | REAL |  |  | 0 | 100 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | Demande de chaud etage 2
| x | x | x |  | Activation étage 3 mode chaud (par défaut, bat. élec) | 9340 | G_rPIDChaudEtage3 | stBACAI | SouPIDChSignalEtage3 | stBACAI_SouPIDChSignalEtage3 | nvoSouPIDChEt3 | _SNVT_lev_percent | nv179 |  |  | Real | REAL |  |  | 0 | 100 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | Demande de chaud etage 3
| x | x | x |  | Activation étage 4 mode chaud | 9342 | G_rPIDChaudEtage4 | stBACAI | SouPIDChSignalEtage4 | stBACAI_SouPIDChSignalEtage4 | nvoSouPIDChEt4 | _SNVT_lev_percent | nv180 |  |  | Real | REAL |  |  | 0 | 100 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | Demande de chaud etage 4
| x | x | x |  | Activation étage 1 mode froid (par défaut, récupération d'énergie) | 9344 | G_rPIDFroidEtage1 | stBACAI | SouPIDFrSignalEtage1 | stBACAI_SouPIDFrSignalEtage1 | nvoSouPIDFrEt1 | _SNVT_lev_percent | nv182 |  |  | Real | REAL |  |  | 0 | 100 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | Demande de froid etage 1
| x | x | x |  | Activation étage 2 mode froid (par défaut, bat. hyd. froide) | 9346 | G_rPIDFroidEtage2 | stBACAI | SouPIDFrSignalEtage2 | stBACAI_SouPIDFrSignalEtage2 | nvoSouPIDFrEt2 | _SNVT_lev_percent | nv183 |  |  | Real | REAL |  |  | 0 | 100 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | Demande de froid etage 2
| x | x | x |  | Activation étage 3 mode froid | 9348 | G_rPIDFroidEtage3 | stBACAI | SouPIDFrSignalEtage3 | stBACAI_SouPIDFrSignalEtage3 | nvoSouPIDFrEt3 | _SNVT_lev_percent | nv184 |  |  | Real | REAL |  |  | 0 | 100 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | Demande de froid etage 3
| x | x | x |  | Fermeture registre mélange (augmentation apport air neuf) en mode QAI | 9350 | G_rDmdOuvRegMelparCO2 | stBACAI | CO2SignalDmdOuvRegMel | stBACAI_CO2SignalDmdOuvRegMel | nvoCO2DmdRegMel | _SNVT_lev_percent | nv097 |  |  | Real | REAL |  |  | 0 | 100 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | Demande d'ouverture imperative du registre de mélange lorsque CO2 activée
| x | x | x |  | Activation débit de fuite | 9355 | G_rDebitFuiteSurVanneHydrau | stBACAI | VanneSigDebFuite | stBACAI_VanneSigDebFuite | nvoVanneSigDebF | _SNVT_lev_percent | nv194 |  |  | Real | REAL |  |  | 0 | 100 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | Débit fuite vannes hydrauliques
| x | x | x |  | Demande de froid pour déshumidification (en %) | 9357 | G_rDmdFroidParDeshu | stBACAI | HygDmdFroidparDeshu | stBACAI_HygDmdFroidparDeshu | nvoHygDmdFrDesh | _SNVT_lev_percent | nv128 |  |  | Real | REAL |  |  | 0 | 100 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | Demande de déshumidification en %
| x | x | x |  | Hygrométrie (%HR) | 9361 | G_rHygrometrieCalculee | stBACAI | HygMesure | stBACAI_HygMesure | nvoHygMesure | _SNVT_lev_percent | nv132 |  |  | Real | REAL |  |  | 0 | 100 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | Sonde d'hygrométrie calculée : soit cablé soit modbus soit moyenne des 2
| x | x | x |  | Demande d'humdification (en %) | 9430 | G_rCmdHumidificateur | stBACAI | HygSignalHumidif | stBACAI_HygSignalHumidif | nvoHygDmdHumid | _SNVT_lev_percent | nv130 |  |  | Real | REAL |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 |  |  | Always visible | RW | Demande d'humidification en %
x | x | x | x |  | Défaut bat. élec. dégivrage récup. (1=enclenchement thermostat) | 9454 | G_xDefautBatPrechauf | stBACBV | DefBatElecPrechauf | stBACBV_DefBatElecPrechauf | nvoBEPrechDef | _SNVT_count | nv091 | As boolean : 0 Normal _ 1 Defaut |  | Boolean | BOOL |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | Synthèse entre base et Exp
x | x | x | x |  | Demande dégivrage récupérateur (1=enclenchement bat.) | 9455 | G_xDemandePrechaufDegiv | stBACBV | BatElecDmdPrechDegiv | stBACBV_BatElecDmdPrechDegiv | nvoBEPrechDmDeg | _SNVT_count | nv092 | As boolean : 0 Arret _ 1 En demande |  | Boolean | BOOL |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | Enclenche la batterie électrique de préchauffage de dégivrage de l’échangeur
| x | x | x |  | Demande QAI étage 1 (caisson de mélange) | 9456 | G_rPIDCO2Etage1 | stBACAI | CO2SignalEtage1 | stBACAI_CO2SignalEtage1 | nvoCO2DmdEtage1 | _SNVT_lev_percent | nv095 |  |  | Real | REAL |  |  | 0 | 100 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | Demande qualité d'air etage 1
| x | x | x |  | Demande QAI étage 2 (surventilation) | 9458 | G_rPIDCO2Etage2 | stBACAI | CO2SignalEtage2 | stBACAI_CO2SignalEtage2 | nvoCO2DmdEtage2 | _SNVT_lev_percent | nv096 |  |  | Real | REAL |  |  | 0 | 100 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | Demande qualité d'air etage 2
x | x | x | x |  | Demande chaud=1 ; froid=2 ; rien=0 | 9460 | G_usiChaudFroidVide | stBACAI | SouMode1ChOu2Fr0Arr | stBACAI_SouMode1ChOu2Fr0Arr | nvoSou1Ch2Fr0Ar | _SNVT_count | nv159 |  |  | Unsigned 8-bit | USINT |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | Demande chaud = 1 ; froid = 2 ; rien = 0 (pour affichage)
| x | x | x |  | Consigne calculée soufflage en mode compensation soufflage en fct T° air neuf | 9461 | G_rConsigneCalSoufflage | stBACAI | SoufCsgCalTCompAN | stBACAI_SoufCsgCalTCompAN | nvoSoufPCCalFTE | _SNVT_temp_p | nv173 | Valeur Lon = Valeur PLC *10 |  | Real | REAL |  | 0 | -99.9 | 99.9 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | Consigne calculée soufflage en mode compensation soufflage en fonction de la T° air neuf
| x | x | x |  | Calcul du pourcentage de debit si loi suiveuse (débit-ext) | 9463 | G_rPourcentDecalageDebitFctExt | stBACAI | SouPercentDecalFctExt | stBACAI_SouPercentDecalFctExt | nvoSouDecDebFTE | _SNVT_lev_percent | nv164 |  |  | Real | REAL |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | Calcul du pourcentage de debit si loi suiveuse (débit-ext)
| x |  |  |  | Activation de la mise en régime | 9465 | G_xModeMiseEnRegime | [6 empty] | As boolean : 0 Arret _ 1 En demande
x | x | x | x |  | Demande génerale du mode chaud (en %) | 9603 | G_rPIDChaudDmd | stBACAI | SouPIDChSignalGen | stBACAI_SouPIDChSignalGen | nvoSouPIDChDmd | _SNVT_lev_percent | nv176 |  |  | Real | REAL |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | Pourcentage de demande general du PID chaud
x | x | x | x |  | Demande génerale du mode froid (en %) | 9605 | G_rPIDFroidDmd | stBACAI | SouPIDFrSignalGen | stBACAI_SouPIDFrSignalGen | nvoSouPIDFrDmd | _SNVT_lev_percent | nv181 |  |  | Real | REAL |  | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | Pourcentage de demande general du PID froid
| x | x | x |  | Débit nominal de la CTA (en m3/h) | 9611 | G_rDebitNominal | stBACAI | VentDebitNominal | stBACAI_VentDebitNominal | nvoVentDebitNom | _SNVT_count_32 | nv195 | Debit m3/h |  | Real | REAL |  | 0 | 0 | 999999 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | Débit nominal de la CTA
| x | x | x |  | Temps écoulée depuis la dernière détection de présence (min) | 9614 | G_rPresenceTempsEcoule | stBACAI | ModeHorTmpsEcouPres | stBACAI_ModeHorTmpsEcouPres | nvoPresTpsEcoul | _SNVT_count | nv136 |  |  | Real | REAL |  | 0 | 0 | 999999 | 1 | 0 |  |  | Always visible | R | Temps ecoulé une fois la détection de présence activée
| x |  | x |  | Commande 0= Auto 1= Manu (Dérogation) du délestage électrique | 9616 | G_xElecAutoManuDerogation |  |  |  | nviElecDerCmd | _SNVT_count | nv075 |  |  | Boolean | BOOL |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | Always visible | RW | Commande 0= Auto 1= Manu (Dérogation) du délestage électrique
| x |  | x |  | Valeur de dérogation sur l'entrée délestage électrique (actif si val = 1) | 9617 | G_xElecValeurDerogation |  |  |  | nviElecDerVal | _SNVT_count | nv076 |  |  | Boolean | BOOL |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | Always visible | RW | Valeur de dérogation sur l'entrée délestage électrique
| x | x | x |  | Commande 0= Auto 1= Manu (Dérogation) de l'entrée Change Over | 9619 | G_xCOAutoManuDerogation | stBACBV | COAutoManuDerog | stBACBV_COAutoManuDerog | nviCODerogCmd | _SNVT_count | nv073 |  |  | Boolean | BOOL |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | Always visible | RW | Commande 0= Auto 1= Manu (Dérogation) de l'entrée Change Over
| x | x | x |  | Valeur de dérogation sur l'entrée Change Over (actif si val = 1) | 9620 | G_xCOValeurDerogation | stBACBV | COValeurDerog | stBACnetBV_COValeurDerog | nviCODerog1C0F | _SNVT_count | nv074 |  |  | Boolean | BOOL |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | Always visible | RW | Valeur de dérogation sur l'entrée Change Over
Variables en lecture = valeurs mises à jour en temps réel
Exception : registre 9266 (mode machine) en RW
B A C n e t
L O N
M o d b u s

## Variables modifiables par GTC
Fct. Usuelles | Modbus | BACnet | LON | Menu régulation | Description | Address | Name | Nom de la variable | Designation BACnet | Nom BACnet | Nom LON | Lon variable Type | nv Number | Comment | Display label | Device type | App type | Size | Default | Min | Max | Scale | Offset | Unit | Format | Level | Description | Note
x | x | x | x | Consignes | Consigne débit confort soufflage (en m3/h) | 16509 | Grp_rConsigneDebitConfSoufflage | stBACAV | SouCsgDebConf | stBACAV_SouCsgDebConf | nviSouPCDebConf | _SNVT_count_32 | nv040 | Debit m3/h |  | Real | REAL |  | 2000 | 0 | 999999 | 1 | 0 |  |  | Always visible | en m3/h | Choix à l'écran consignes
x | x | x | x | Consignes | Consigne débit éco soufflage (en m3/h) | 16511 | Grp_rConsigneDebitEcoSoufflage | stBACAV | SouCsgDebEco | stBACAV_SouCsgDebEco | nviSouPCDebEco | _SNVT_count_32 | nv041 | Debit m3/h |  | Real | REAL |  | 1000 | 0 | 999999 | 1 | 0 |  |  | Always visible | en m3/h | Choix à l'écran consignes
x | x | x | x | Consignes | Consigne pression en gaine confort soufflage (en Pa) | 16513 | Grp_rConsignePressionConfSoufflage | stBACAV | SouCsgPresConf | stBACAV_SouCsgPresConf | nviSouPCPreConf | _SNVT_press_p | nv044 |  |  | Real | REAL |  | 200 | 0 | 3000 | 1 | 0 |  |  | Always visible | en Pa | Choix à l'écran consignes
x | x | x | x | Consignes | Consigne pression en gaine éco soufflage (en Pa) | 16515 | Grp_rConsignePressionEcoSoufflage | stBACAV | SouCsgPresEco | stBACAV_SouCsgPresEco | nviSouPCPreEco | _SNVT_press_p | nv045 |  |  | Real | REAL |  | 100 | 0 | 3000 | 1 | 0 |  |  | Always visible | en Pa | Choix à l'écran consignes
x | x | x | x | Consignes | Consigne débit confort reprise (en m3/h) | 16530 | Grp_rConsigneDebitConfReprise | stBACAV | RepCsgDebConf | stBACAV_RepCsgDebConf | nviRepPCDebConf | _SNVT_count_32 | nv028 | Debit m3/h |  | Real | REAL |  | 2000 | 0 | 999999 | 1 | 0 |  |  | Always visible | en m3/h | Choix à l'écran consignes
x | x | x | x | Consignes | Consigne débit éco reprise (en m3/h) | 16532 | Grp_rConsigneDebitEcoReprise | stBACAV | RepCsgDebEco | stBACAV_RepCsgDebEco | nviRepPCDebEco | _SNVT_count_32 | nv029 | Debit m3/h |  | Real | REAL |  | 1000 | 0 | 999999 | 1 | 0 |  |  | Always visible | en m3/h | Choix à l'écran consignes
x | x | x | x | Consignes | Consigne pression en gaine confort reprise (en Pa) | 16534 | Grp_rConsignePressionConfReprise | stBACAV | RepCsgPresConf | stBACAV_RepCsgPresConf | nviRepPCPreConf | _SNVT_press_p | nv032 |  |  | Real | REAL |  | 200 | 0 | 3000 | 1 | 0 |  |  | Always visible | en Pa | Choix à l'écran consignes
x | x | x | x | Consignes | Consigne pression en gaine éco reprise (en Pa) | 16536 | Grp_rConsignePressionEcoReprise | stBACAV | RepCsgPresEco | stBACAV_RepCsgPresEco | nviRepPCPreEco | _SNVT_press_p | nv033 |  |  | Real | REAL |  | 100 | 0 | 3000 | 1 | 0 |  |  | Always visible | en Pa | Choix à l'écran consignes
x | x | x | x | Consignes | Coef. débit reprise/débit soufflage (si régulation en pression constante soufflage) | 16542 | Grp_rCoeffRegulSurDebitSoufflage | stBACAV | VentCoefRegDebRepDebSou | stBACAV_VentCoefRegDebRepDebSou | nviCoefDebSou | _SNVT_count | nv007 |  |  | Real | REAL |  | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |  |  | Always visible |  | Choix à l'écran consignes
x | x | x | x | Consignes | Consigne chaud confort soufflage (en °C) | 16591 | Grp_rConsigneChaudConfSoufflage | stBACAV | SouCsgChaudConf | stBACAV_SouCsgChaudConf | nviSouPCChConf | _SNVT_temp_p | nv037 | Valeur PLC = ValeurLON /10 |  | Real | REAL |  | 19 | Grp_rConsigneChaudEcoSoufflage | Grp_rConsigneFroidConfSoufflage | 1 | 0 |  |  | Always visible | en °C | Choix à l'écran consignes
x | x | x | x | Consignes | Consigne chaud éco soufflage (en °C) | 16593 | Grp_rConsigneChaudEcoSoufflage | stBACAV | SouCsgChaudEco | stBACAV_SouCsgChaudEco | nviSouPCChEco | _SNVT_temp_p | nv038 | Valeur PLC = ValeurLON /10 |  | Real | REAL |  | 16 | Grp_rSeuilBasTempSoufflage | Grp_rConsigneChaudConfSoufflage | 1 | 0 |  |  | Always visible | en °C | Choix à l'écran consignes
x | x | x | x | Consignes | Consigne froid confort soufflage (en °C) | 16595 | Grp_rConsigneFroidConfSoufflage | stBACAV | SouCsgFroidConf | stBACAV_SouCsgFroidConf | nviSouPCFrConf | _SNVT_temp_p | nv042 | Valeur PLC = ValeurLON /10 |  | Real | REAL |  | 24 | Grp_rConsigneChaudConfSoufflage | Grp_rConsigneFroidEcoSoufflage | 1 | 0 |  |  | Always visible | en °C | Choix à l'écran consignes
x | x | x | x | Consignes | Consigne froid éco soufflage (en °C) | 16597 | Grp_rConsigneFroidEcoSoufflage | stBACAV | SouCsgFroidEco | stBACAV_SouCsgFroidEco | nviSouPCFrEco | _SNVT_temp_p | nv043 | Valeur PLC = ValeurLON /10 |  | Real | REAL |  | 28 | Grp_rConsigneFroidConfSoufflage | Grp_rSeuilHautTempSoufflage | 1 | 0 |  |  | Always visible | en °C | Choix à l'écran consignes
x | x | x | x | Consignes | Consigne chaud confort reprise (en °C) | 16605 | Grp_rConsigneChaudConfReprise | stBACAV | RepCsgChaudConf | stBACAV_RepCsgChaudConf | nviRepPCChConf | _SNVT_temp_p | nv025 | Valeur PLC = ValeurLON /10 |  | Real | REAL |  | 19 | Grp_rConsigneChaudEcoReprise | Grp_rConsigneFroidConfReprise | 1 | 0 |  |  | Always visible | en °C | Choix à l'écran consignes
x | x | x | x | Consignes | Consigne chaud éco reprise (en °C) | 16607 | Grp_rConsigneChaudEcoReprise | stBACAV | RepCsgChaudEco | stBACAV_RepCsgChaudEco | nviRepPCChEco | _SNVT_temp_p | nv026 | Valeur PLC = ValeurLON /10 |  | Real | REAL |  | 17 | Grp_rSeuilBasTempReprise | Grp_rConsigneChaudConfReprise | 1 | 0 |  |  | Always visible | en °C | Choix à l'écran consignes
x | x | x | x | Consignes | Consigne froid confort reprise (en °C) | 16609 | Grp_rConsigneFroidConfReprise | stBACAV | RepCsgFroidConf | stBACAV_RepCsgFroidConf | nviRepPCFrConf | _SNVT_temp_p | nv030 | Valeur PLC = ValeurLON /10 |  | Real | REAL |  | 25 | Grp_rConsigneChaudConfReprise | Grp_rConsigneFroidEcoReprise | 1 | 0 |  |  | Always visible | en °C | Choix à l'écran consignes
x | x | x | x | Consignes | Consigne froid éco reprise (en °C) | 16611 | Grp_rConsigneFroidEcoReprise | stBACAV | RepCsgFroidEco | stBACAV_RepCsgFroidEco | nviRepPCFrEco | _SNVT_temp_p | nv031 | Valeur PLC = ValeurLON /10 |  | Real | REAL |  | 28 | Grp_rConsigneFroidConfReprise | Grp_rSeuilHautTempReprise | 1 | 0 |  |  | Always visible | en °C | Choix à l'écran consignes
| x | x | x | Consignes | Consigne chaud confort ambiante (en °C) | 16619 | Grp_rConsigneChaudConfAmbiante | stBACAV | AmbCsgChaudConf | stBACAV_AmbCsgChaudConf | nviAmbPCChConf | _SNVT_temp_p | nv001 | Valeur PLC = ValeurLON /10 |  | Real | REAL |  | 0 | Grp_rConsigneChaudEcoAmbiante | Grp_rConsigneFroidConfAmbiante | 1 | 0 |  |  | Always visible | en °C | Choix à l'écran consignes
| x | x | x | Consignes | Consigne chaud éco ambiante (en °C) | 16621 | Grp_rConsigneChaudEcoAmbiante | stBACAV | AmbCsgChaudEco | stBACAV_AmbCsgChaudEco | nviAmbPCChEco | _SNVT_temp_p | nv002 | Valeur PLC = ValeurLON /10 |  | Real | REAL |  | 0 | Grp_rSeuilBasTempAmbiante | Grp_rConsigneChaudConfAmbiante | 1 | 0 |  |  | Always visible | en °C | Choix à l'écran consignes
| x | x | x | Consignes | Consigne froid confort ambiante (en °C) | 16623 | Grp_rConsigneFroidConfAmbiante | stBACAV | AmbCsgFroidConf | stBACAV_AmbCsgFroidConf | nviAmbPCFrConf | _SNVT_temp_p | nv003 | Valeur PLC = ValeurLON /10 |  | Real | REAL |  | 0 | Grp_rConsigneChaudConfAmbiante | Grp_rConsigneFroidEcoAmbiante | 1 | 0 |  |  | Always visible | en °C | Choix à l'écran consignes
| x | x | x | Consignes | Consigne froid éco ambiante (en °C) | 16625 | Grp_rConsigneFroidEcoAmbiante | stBACAV | AmbCsgFroidEco | stBACAV_AmbCsgFroidEco | nviAmbPCFrEco | _SNVT_temp_p | nv004 | Valeur PLC = ValeurLON /10 |  | Real | REAL |  | 0 | Grp_rConsigneFroidConfAmbiante | Grp_rSeuilHautTempAmbiante | 1 | 0 |  |  | Always visible | en °C | Choix à l'écran consignes
| x | x | x | Consignes | Seuil hors gel ambiant (en °C) | 16631 | Grp_rSeuilHorsGelAmbiante | stBACAV | AmbSeuilHorsGel | stBACAV_AmbSeuilHorsGel | nviAmbSeuilHGA | _SNVT_temp_p | nv005 | Valeur PLC = ValeurLON /10 |  | Real | REAL |  | 12 | -99 | 99 | 1 | 0 |  |  | Always visible | en °C | Choix à l'écran consignes
| x | x | x | Consignes | Consigne haute hygrométrie (en %HR) | 16645 | Grp_rCsgDeshu | stBACAV | HygCsgDeshu | stBACAV_HygCsgDeshu | nviHygroPCDeshu | _SNVT_lev_percent | nv013 |  |  | Real | REAL |  | 60 | 0 | 100 | 1 | 0 |  |  | Always visible | en %, consigne deshumidification | Choix à l'écran consignes
| x | x | x | Consignes | Consigne basse hygrométrie (en %HR) | 16647 | Grp_rCsgHumid | stBACAV | HygCsgHumid | stBACAV_HygCsgHumid | nviHygroPCHumid | _SNVT_lev_percent | nv014 |  |  | Real | REAL |  | 45 | 0 | 100 | 1 | 0 |  |  | Always visible | en %, consigne humidification | Choix à l'écran consignes
x | x | x | x | Consignes | Mise en marche CTA (0 = arrêt, 1 = marche) | 16662 | Grp_xCmdMAMachine | stBACBV | VentCdeMAMachine | stBACBV_VentCdeMAMachine | nviVentCdeMarAr | _SNVT_count | nv072 | As boolean : 0 Arret _ 1 Autorisation |  | Boolean | BOOL |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | Always visible | 0 = arrêt, 1 = marche | Bouton à l'écran + variable dispo Modbus
x | x | x | x | Consignes | Consigne débit boost reprise (en m3/h) | 16923 | Grp_rConsigneDebitBoostReprise | stBACAV | RepCsgDebBoost | stBACAV_RepCsgDebBoost | nviRepPCDebBoos | _SNVT_count_32 | nv027 | Debit m3/h |  | Real | REAL |  | 2500 | 0 | 999999 | 1 | 0 |  |  | Always visible | Consigne de debit boost sur la reprise en m3/h | Choix à l'écran consignes
x | x | x | x | Consignes | Consigne débit boost soufflage (en m3/h) | 16925 | Grp_rConsigneDebitBoostSoufflage | stBACAV | SouCsgDebBoost | stBACAV_SouCsgDebBoost | nviSouPCDebBoos | _SNVT_count_32 | nv039 | Debit m3/h |  | Real | REAL |  | 2500 | 0 | 999999 | 1 | 0 |  |  | Always visible | Consigne de debit boost sur le soufflage en m3/h | Choix à l'écran consignes
| x | x | x | Consignes | Consigne en ppm pour activer la QAI | 17072 | Grp_rConsigneCO2ppm | stBACAV | CO2CsgPpm | stBACAV_CO2CsgPpm | nviCO2CsgPpm | _SNVT_ppm | nv006 |  |  | Real | REAL |  | 750 | 0 | 5000 | 1 | 0 |  |  | Always visible | Consigne de CO2
| x | x | x | Consignes | Référence température extérieure 1 pour consigne soufflage 1 | 17268 | Grp_rRefExt1 | stBACAV | SouFTAirNeufRefExt1 | stBACAV_SouFTAirNeufRefExt1 | nviSouRefExt1 | _SNVT_temp_p | nv046 | Valeur PLC = ValeurLON /10 |  | Real | REAL |  | -11 | -99 | 99 | 1 | 0 |  |  | Always visible | Reference temperature exterieure 1 pour consigne soufflage 1
| x | x | x | Consignes | Consigne température soufflage 1 pour référence extérieure 1 | 17270 | Grp_rRefSou1 | stBACAV | SouFTAirNeufRefSou1 | stBACAV_SouFTAirNeufRefSou1 | nviSouRefSou1 | _SNVT_temp_p | nv052 | Valeur PLC = ValeurLON /10 |  | Real | REAL |  | 26 | -99 | 99 | 1 | 0 |  |  | Always visible | Consigne temperature soufflage 1 pour reference exterieure 1
| x | x | x | Consignes | Référence température extérieure 2 pour consigne soufflage 2 | 17272 | Grp_rRefExt2 | stBACAV | SouFTAirNeufRefExt2 | stBACAV_SouFTAirNeufRefExt2 | nviSouRefExt2 | _SNVT_temp_p | nv047 | Valeur PLC = ValeurLON /10 |  | Real | REAL |  | 2 | -99 | 99 | 1 | 0 |  |  | Always visible | Reference temperature exterieure 2 pour consigne soufflage 2
| x | x | x | Consignes | Consigne température soufflage 2 pour référence extérieure 2 | 17274 | Grp_rRefSou2 | stBACAV | SouFTAirNeufRefSou2 | stBACAV_SouFTAirNeufRefSou2 | nviSouRefSou2 | _SNVT_temp_p | nv053 | Valeur PLC = ValeurLON /10 |  | Real | REAL |  | 24 | -99 | 99 | 1 | 0 |  |  | Always visible | Consigne temperature soufflage 2 pour reference exterieure 2
| x | x | x | Consignes | Référence température extérieure 3 pour consigne soufflage 3 | 17276 | Grp_rRefExt3 | stBACAV | SouFTAirNeufRefExt3 | stBACAV_SouFTAirNeufRefExt3 | nviSouRefExt3 | _SNVT_temp_p | nv048 | Valeur PLC = ValeurLON /10 |  | Real | REAL |  | 15 | -99 | 99 | 1 | 0 |  |  | Always visible | Reference temperature exterieure 3 pour consigne soufflage 3
| x | x | x | Consignes | Consigne température soufflage 3 pour référence extérieure 3 | 17278 | Grp_rRefSou3 | stBACAV | SouFTAirNeufRefSou3 | stBACAV_SouFTAirNeufRefSou3 | nviSouRefSou3 | _SNVT_temp_p | nv054 | Valeur PLC = ValeurLON /10 |  | Real | REAL |  | 20 | -99 | 99 | 1 | 0 |  |  | Always visible | Consigne temperature soufflage 3 pour reference exterieure 3
| x | x | x | Consignes | Référence température extérieure 4 pour consigne soufflage 4 | 17280 | Grp_rRefExt4 | stBACAV | SouFTAirNeufRefExt4 | stBACAV_SouFTAirNeufRefExt4 | nviSouRefExt4 | _SNVT_temp_p | nv049 | Valeur PLC = ValeurLON /10 |  | Real | REAL |  | 20 | -99 | 99 | 1 | 0 |  |  | Always visible | Reference temperature exterieure 4 pour consigne soufflage 4
| x | x | x | Consignes | Consigne température soufflage 4 pour référence extérieure 4 | 17282 | Grp_rRefSou4 | stBACAV | SouFTAirNeufRefSou4 | stBACAV_SouFTAirNeufRefSou4 | nviSouRefSou4 | _SNVT_temp_p | nv055 | Valeur PLC = ValeurLON /10 |  | Real | REAL |  | 20 | -99 | 99 | 1 | 0 |  |  | Always visible | Consigne temperature soufflage 4 pour reference exterieure 4
| x | x | x | Consignes | Référence température extérieure 5 pour consigne soufflage 5 | 17284 | Grp_rRefExt5 | stBACAV | SouFTAirNeufRefExt5 | stBACAV_SouFTAirNeufRefExt5 | nviSouRefExt5 | _SNVT_temp_p | nv050 | Valeur PLC = ValeurLON /10 |  | Real | REAL |  | 26 | -99 | 99 | 1 | 0 |  |  | Always visible | Reference temperature exterieure 5 pour consigne soufflage 5
| x | x | x | Consignes | Consigne température soufflage 5 pour référence extérieure 5 | 17286 | Grp_rRefSou5 | stBACAV | SouFTAirNeufRefSou5 | stBACAV_SouFTAirNeufRefSou5 | nviSouRefSou5 | _SNVT_temp_p | nv056 | Valeur PLC = ValeurLON /10 |  | Real | REAL |  | 26 | -99 | 99 | 1 | 0 |  |  | Always visible | Consigne temperature soufflage 5 pour reference exterieure 5
| x | x | x | Consignes | Référence température extérieure 6 pour consigne soufflage 6 | 17288 | Grp_rRefExt6 | stBACAV | SouFTAirNeufRefExt6 | stBACAV_SouFTAirNeufRefExt6 | nviSouRefExt6 | _SNVT_temp_p | nv051 | Valeur PLC = ValeurLON /10 |  | Real | REAL |  | 32 | -99 | 99 | 1 | 0 |  |  | Always visible | Reference temperature exterieure 6 pour consigne soufflage 6
| x | x | x | Consignes | Consigne température soufflage 6 pour référence extérieure 6 | 17290 | Grp_rRefSou6 | stBACAV | SouFTAirNeufRefSou6 | stBACAV_SouFTAirNeufRefSou6 | nviSouRefSou6 | _SNVT_temp_p | nv057 | Valeur PLC = ValeurLON /10 |  | Real | REAL |  | 24 | -99 | 99 | 1 | 0 |  |  | Always visible | Consigne temperature soufflage 6 pour reference exterieure 6
| x | x | x | Consignes | Seuil extérieur bas pour débit mini si loi suiveuse | 17300 | Grp_rSeuilBasTemp_DebitFctExt | stBACAV | SouDebFctExt_SBas | stBACAV_SouDebFctExt_SBas | nviSouDebFESBas | _SNVT_temp_p | nv035 | Valeur PLC = ValeurLON /10 |  | Real | REAL |  | -20 | -99 | 99 | 1 | 0 |  |  | Always visible | Seuil exterieure bas pour debit mini si loi suiveuse
| x | x | x | Consignes | Seuil extérieur haut pour débit mini si loi suiveuse | 17302 | Grp_rSeuilHautTemp_DebitFctExt | stBACAV | SouDebFctExt_SHaut | stBACAV_SouDebFctExt_SHaut | nviSouDebFESHau | _SNVT_temp_p | nv036 | Valeur PLC = ValeurLON /10 |  | Real | REAL |  | 10 | -99 | 99 | 1 | 0 |  |  | Always visible | Seuil exterieure haut pour debit mini si loi suiveuse
| x | x | x | Paramétrage | Mode de régulation ventilation soufflage 0=débit constant, 1=pression constante, 2=débit fct air neuf, 3=debit fct loi suiveuse | 16498 | Grp_usiTypeRegulSoufflage | stBACAV | VentSouTypeRegul | stBACAV_VentSouTypeRegul | nviSouTypeReg | _SNVT_count | nv060 |  |  | Unsigned 8-bit | USINT |  | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |  |  | Always visible | 0 = débit constant, 1 = pression constante, 2 = Debit fct de l'air neuf | Choix à l'écran param
| x | x | x | Paramétrage | Mode de régulation ventilation reprise 0=débit constant, 1=pression constante, 2=débit fct air neuf, 3=dépendant soufflage | 16521 | Grp_usiTypeRegulReprise | stBACAV | VentRepTypeRegul | stBACAV_VentRepTypeRegul | nviRepTypeReg | _SNVT_count | nv034 |  |  | Unsigned 8-bit | USINT |  | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |  |  | Always visible | 0 = débit constant, 1 = pression constante, 2 = Debit fct de l'air neuf 3 = dépendance soufflage | Choix à l'écran param
| x | x | x | Paramétrage | Seuil (en %) pour mise en marche groupe frigo | 16568 | Grp_rSeuilMarcheDD | stBACAV | DetDirSeuilMarche | stBACAV_DetDirSeuilMarche | nviDetDirSMar | _SNVT_lev_percent | nv009 |  |  | Real | REAL |  | 50 | 0 | 100 | 1 | 0 |  |  | Always visible | en % | Choix à l'écran param
| x | x | x | Paramétrage | Seuil (en %) pour arrêt groupe frigo | 16570 | Grp_rSeuilArretDD | stBACAV | DetDirSeuilArret | stBACAV_DetDirSeuilArret | nviDetDirSArr | _SNVT_lev_percent | nv008 |  |  | Real | REAL |  | 20 | 0 | 100 | 1 | 0 |  |  | Always visible | en % | Choix à l'écran param
| x | x | x | Paramétrage | Seuil bas air neuf pour activer le free-cooling | 16572 | Grp_rSeuilBasAirNeufFreeCooling | stBACAV | FreeCoolTANSeuilBas | stBACAV_FreeCoolTANSeuilBas | nviFCoolTANSBas | _SNVT_temp_p | nv011 | Valeur PLC = ValeurLON /10 |  | Real | REAL |  | 8 | -99 | 99 | 1 | 0 |  |  | Always visible | en °C | Choix à l'écran param
| x | x | x | Paramétrage | Seuil air neuf de prise en givre du récupérateur | 16578 | Grp_rSeuilPriseEnGivreRecupAirNeuf | stBACAV | RecupSPriseGivreTAN | stBACAV_RecupSPriseGivreTAN | nviRecSGivreTAN | _SNVT_temp_p | nv023 | Valeur PLC = ValeurLON /10 |  | Real | REAL |  | -4 | -99 | 99 | 1 | 0 |  |  | Always visible | en °C Seuil de temperature sur l'air neuf | Choix à l'écran param
| x | x | x | Paramétrage | Différentiel de température pour mise en marche bat. de récup. | 16584 | Grp_rDifferentielBatRecup | stBACAV | RecupDiffBat | stBACAV_RecupDiffBat | nviRecDiffBat | _SNVT_temp_p | nv021 | Valeur PLC = ValeurLON /10 |  | Real | REAL |  | 2 | 0 | 100 | 1 | 0 |  |  | Always visible | en °C | Choix à l'écran param
| x | x | x | Paramétrage | Mode de régulation en température 0=soufflage, 1=reprise, 2=ambiante, 3=Fct de T°Air Neuf | 16586 | Grp_usiTypeRegulTemp | stBACAV | TempTypeRegul | stBACAV_TempTypeRegul | nviTempTypeReg | _SNVT_count | nv070 |  |  | Unsigned 8-bit | USINT |  | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |  |  | Always visible | 0 = sur temp soufflage, 1 = sur temp reprise, 2 = sur temp ambiante, 3 = Fct de T°Air Neuf | Choix à l'écran param
| x | x | x | Paramétrage | Seuil Bas Temp Soufflage | 16587 | Grp_rSeuilBasTempSoufflage | stBACAV | SouTempSeuilBas | stBACAV_SouTempSeuilBas | nviSouTempSBas | _SNVT_temp_p | nv058 | Valeur PLC = ValeurLON /10 |  | Real | REAL |  | 12 | -99 | 99 | 1 | 0 |  |  | Always visible | en °C | Choix à l'écran param
| x | x | x | Paramétrage | Seuil Haut Temp Soufflage | 16589 | Grp_rSeuilHautTempSoufflage | stBACAV | SouTempSeuilHaut | stBACAV_SouTempSeuilHaut | nviSouTempSHau | _SNVT_temp_p | nv059 | Valeur PLC = ValeurLON /10 |  | Real | REAL |  | 60 | -99 | 99 | 1 | 0 |  |  | Always visible | en °C | Choix à l'écran param
| x | x | x | Paramétrage | Seuil Haut Air Neuf Free-cooling | 16665 | Grp_rSeuilHautAirNeufFreeCooling | stBACAV | FreeCoolTANSeuilHaut | stBACAV_FreeCoolTANSeuilHaut | nviFCoolTANSHau | _SNVT_temp_p | nv012 | Valeur PLC = ValeurLON /10 |  | Real | REAL |  | 17 | -99 | 99 | 1 | 0 |  |  | Always visible | en °C | Choix à l'écran param
| x | x | x | Paramétrage | Différentiel Air Neuf/Air Repris pour Free-cooling | 16667 | Grp_rDiffAirNeufAirRepFreeCooling | stBACAV | FreeCoolDiffANAR | stBACAV_FreeCoolDiffANAR | nviFCoolDifANAR | _SNVT_temp_p | nv010 | Valeur PLC = ValeurLON /10 |  | Real | REAL |  | 3 | -99 | 99 | 1 | 0 |  |  | Always visible | en °C | Choix à l'écran param
| x | x | x | Paramétrage | Coef. bâtiment pour asservissement amb ou rep sur soufflage mode confort | 16919 | Grp_rCoefficientBatimentConf | stBACAV | CompCoefBatConf | stBACAV_CompCoefBatConf | nviTCoefBatConf | _SNVT_temp_p | nv067 | Valeur PLC = ValeurLON /10 |  | Real | REAL |  | 5 | 1 | 15 | 1 | 0 |  |  | Always visible | Coefficient batiment pour asservissement amb ou rep sur soufflage mode confort
| x | x | x | Paramétrage | Coef. bâtiment pour asservissement amb ou rep sur soufflage mode éco | 16921 | Grp_rCoefficientBatimentEco | stBACAV | CompCoefBatEco | stBACAV_CompCoefBatEco | nviTCoefBatEco | _SNVT_temp_p | nv068 | Valeur PLC = ValeurLON /10 |  | Real | REAL |  | 2 | 1 | 15 | 1 | 0 |  |  | Always visible | Coefficient batiment pour asservissement amb ou rep sur soufflage mode eco
| x | x | x | Paramétrage | Seuil température air neuf bas pour arrêt surventilation nocturne | 16943 | Grp_rSeuilBasAirNeufSVN | stBACAV | SVNTANSeuilBas | stBACAV_SVNTANSeuilBas | nviSVNTANSBas | _SNVT_temp_p | nv065 | Valeur PLC = ValeurLON /10 |  | Real | REAL |  | 8 | -99 | 99 | 1 | 0 |  |  | Always visible | Seuil temperature air neuf bas pour arret surventilation nocturne
| x | x | x | Paramétrage | Différentiel temp. air neuf/air repris pour autorisation surventilation nocturne | 16945 | Grp_rDifferentielNeufRepriseSVN | stBACAV | SVNDiffANAR | stBACAV_SVNDiffANAR | nviSVNDiffANAR | _SNVT_temp_p | nv062 | Valeur PLC = ValeurLON /10 |  | Real | REAL |  | 2 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Differentiel température air neuf air repris pour autorisation surventilation nocturne
| x | x | x | Paramétrage | Seuil température air neuf haut pour arrêt surventilation nocturne | 16947 | Grp_rSeuilHautAirNeufSVN | stBACAV | SVNTANSeuilHaut | stBACAV_SVNTANSeuilHaut | nviSVNTANSHaut | _SNVT_temp_p | nv066 | Valeur PLC = ValeurLON /10 |  | Real | REAL |  | 17 | -99 | 99 | 1 | 0 |  |  | Always visible | Seuil temperature air neuf haut pour arret surventilation nocturne
| x | x | x | Paramétrage | Différentiel sur arrêt batterie préchauffage | 16949 | Grp_rSeuilBasDiffTempAirNeufPreChauff | stBACAV | PChTempANSeuilBasDiff | stBACAV_PChTempANSeuilBasDiff | nviPChTANSBasDi | _SNVT_temp_p | nv019 | Valeur PLC = ValeurLON /10 |  | Real | REAL |  | 5 |  |  | 1 | 0 |  |  | Always visible | Differentiel sur arret batterie prechauffage
| x | x | x | Paramétrage | Seuil d'autorisation d'enclenchement de la batterie préchauffage sur T air neuf | 16951 | Grp_rSeuilBasTempAirNeufPreChauff | stBACAV | PChTempANSeuilBas | stBACAV_PChTempANSeuilBas | nviPChTANSBas | _SNVT_temp_p | nv018 | Valeur PLC = ValeurLON /10 |  | Real | REAL |  | 2 | -99 | 99 | 1 | 0 |  |  | Always visible | Seuil d'autorisation d'enclenchement de la batterie prechauffage sur T air neuf
| x | x | x | Paramétrage | Delta T maxi pour ouverture Bypass récupération a plaque | 17041 | Grp_rEcartMaxFerVolByPass | stBACAV | RecupByPassEcartMaxFer | stBACAV_RecupByPassEcartMaxFer | nviRecByPDtFer | _SNVT_temp_p | nv020 | Valeur PLC = ValeurLON /10 |  | Real | REAL |  | 3 | -99 | 99 | 1 | 0 |  |  | Always visible | Delta T maxi pour ouverture Bypass recuperation a plaque | Delta entre la reprise et l'air neuf
| x | x | x | Paramétrage | Valeur de fuite en % pour le seuil de température air neuf bas | 17049 | Grp_usiDebitFuiteValeurVannePourExtBas | stBACAV | VanValDebFuiTANBas | stBACAV_VanValDebFuiTANBas | nviVanValDebFui | _SNVT_lev_percent | nv071 |  |  | Unsigned 16-bit | USINT |  | 25 | 0 | 100 | 1 | 0 |  |  | Always visible | Valeur de fuite en % pour le seuil de température air neuf bas
| x | x | x | Paramétrage | Demande minimum sur roue récupératrice a signal analogique | 17070 | Grp_usiRoueRecupMiniDemande | stBACAV | RecupRoueMiniDemande | stBACAV_RecupRoueMiniDemande | nviRecRouMinDmd | _SNVT_lev_percent | nv022 |  |  | Unsigned 16-bit | USINT |  | 30 | 0 | 100 | 1 | 0 |  |  | Always visible | Demande minimum sur roue recuperatrice a signal analogique
| x | x | x | Paramétrage | Si registre mélange, demande minimum sur l'introduction d'air neuf | 17265 | Grp_rMiniAirNeuf | stBACAV | RegMelMiniAirNeuf | stBACAV_RegMelMiniAirNeuf | nviRegMelMiniAN | _SNVT_lev_percent | nv024 |  |  | Real | REAL |  | 35 | 0 | 100 | 1 | 0 |  |  | Always visible | Si registre melange, demande minimum sur l'introduction d'air neuf
| x | x | x | Paramétrage | Temps en min de relance en mode 2 si détection présence en mode 0 ou 1 | 17294 | Grp_rTempsRelancePresence | stBACAV | TempsRelPresenMin | stBACAV_TempsRelPresenMin | nviTempsRelPres | _SNVT_count | nv069 |  |  | Real | REAL |  | 60 | 0 | 999 | 1 | 0 |  |  | Always visible | Temps en min de relance en mode 2 si detection presence en mode 0 ou 1
| x | x | x | Paramétrage | Ecart chaud pour enclenchement mise en régime | 17305 | Grp_rEcartMERChaud | stBACAV | MEREcartChaud | stBACAV_MEREcartChaud | nviMERDtChaud | _SNVT_temp_p | nv016 | Valeur PLC = ValeurLON /10 |  | Real | REAL |  | 3 | -99 | 99 | 1 | 0 |  |  | Always visible | Ecart pour enclenchement mise en regime
| x | x | x | Paramétrage | Ecart froid pour enclenchement mise en régime | 17307 | Grp_rEcartMERFroid | stBACAV | MEREcartFroid | stBACAV_MEREcartFroid | nviMERDtFroid | _SNVT_temp_p | nv017 | Valeur PLC = ValeurLON /10 |  | Real | REAL |  | 5 | -99 | 99 | 1 | 0 |  |  | Always visible | Ecart pour enclenchement mise en regime
| x | x | x | Programme horaire | Heure de début de la surventilation nocturne | 16663 | Grp_usiHeureDebutModeSVN | stBACAV | SVNHeureDebut | stBACAV_SVNHeureDebut | nviSVNHeureDeb | _SNVT_count | nv063 |  |  | Unsigned 8-bit | USINT |  | 22 | 0 | 23 | 1 | 0 |  |  | Always visible |  | Choix à l'écran partie programme horaire
| x | x | x | Programme horaire | Heure de fin de la surventilation nocturne | 16664 | Grp_usiHeureFinModeSVN | stBACAV | SVNHeureFin | stBACAV_SVNHeureFin | nviSVNHeureFin | _SNVT_count | nv064 |  |  | Unsigned 8-bit | USINT |  | 5 | 0 | 23 | 1 | 0 |  |  | Always visible |  | Choix à l'écran partie programme horaire
| x | x | x | Programme horaire | Autorisation de la surventilation nocturne (1=oui) | 17011 | Grp_xAutorisationSVN | stBACBV | SVNAutorisation | stBACBV_SVNAutorisation | nviSVNAutorisee | _SNVT_count | nv061 | As boolean : 0 Arret _ 1 Autorisation |  | Boolean | BOOL |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | Always visible | = 1 par GTC ou écran pour l'activer dans les bonnes tranches horaires en EEPROM
| x | x | x | Programme horaire | Autorisation de la fonction mise en régime (1= oui) | 17304 | Grp_xMiseEnRegime | stBACBV | MERAutorisation | stBACBV_MERAutorisation | nviMERAutorisee | _SNVT_count | nv015 | As boolean : 0 Arret _ 1 Autorisation |  | Boolean | BOOL |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | Always visible | Autorisation de la fonction mise en regime
| x | x |  |  | Activation du programme horaire BACnet (1=actif) | 17377 | Grp_xActivationPHBACnet | stBACBV | ActivationPHBACnet | stBACBV_ActivationPHBACnet | [5 empty] | Boolean | BOOL |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | Always visible | Activation du programme horaire BACnet (1=actif)
|  | x |  |  | Type de données pour Prog. Horaire BACnet: REAL (=0), UINT ou UDINT (=1) |  |  | stBACBV | PHValueREAL_UDINT | stBACBV_PHValueREAL | [5 empty] | Boolean | BOOL |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | Always visible | Binary Inactive REAL _ Binary Active UDINT | Pour prog horaire BACnet
Variables modifiable par GTC = valeurs stockées "en dur" sur régulateur
B A C n e t
L O N
M o d b u s

## AXM double-flux
Registre, filtres, température
Variables en lecture, mises à jour en temps réel |  |  | Ventilation reprise |  | Etat fin de course registre d'isolement (1=registre ouvert) | 9453
Valeurs modifiables par la GTC |  |  | Consigne débit éco reprise (en m3/h) | 16532 | Perte de charge filtre reprise (Pa) | 8966
|  |  | Consigne débit confort reprise (en m3/h) | 16530 | Filtre reprise AXM - Alarme filtre sale | 9245
| Récupération d'énergie |  | Consigne débit boost reprise (en m3/h) | 16923 | Filtre reprise AXM - Alarme filtre bouché | 9246
| Commande récupérateur rotatif à vit. variable (en %) | 9016 | Coef. débit reprise/débit soufflage (si régulation en pression constante soufflage) | 16542 | Température reprise(°C) | 8972
| Retour défaut récupérateur rotatif (1=défaut) | 9452 | Débit reprise (en m3/h) | 9269
| Défaut givre récupérateur (1=seuil pressostat dépassé) | 9250 | Commande ventilateur reprise (en %) | 9010 | Options pression en gaine, QAI
| Etat registre de bypass si récup. à plaques (1=ouvert, 0=fermé) | 9047 | Défaut ventilateur reprise (1=défaut) | 9034 | Consigne pression en gaine éco reprise (en Pa) | 16536
[5 empty] | Consigne pression en gaine confort reprise (en Pa) | 16534
| Registre |  |  |  | Pression gaine reprise si régulation en pression constante (Pa) | 8979
| Etat fin de course registre d'isolement (1=registre ouvert) | 9453 |  |  | Taux de CO2 en ppm | 8977
Option pression en gaine
[5 empty] | Consigne pression en gaine éco soufflage (en Pa) | 16515
| Registre, filtres, température |  |  |  | Consigne pression en gaine confort soufflage (en Pa) | 16513
| Etat fin de course registre d'isolement (1=registre ouvert) | 9453 | Régulation en température |  | Pression gaine soufflage si régulation en pression constante (Pa) | 8975
| Perte de charge 1er filtre soufflage (Pa) | 9448 | Demande chaud=1 ; froid=2 ; rien=0 | 9460
| Filtre 1 soufflage AXM - Alarme filtre sale | 9243 | Demande génerale du mode chaud (en %) | 9603 | Registre, filtres, température
| Filtre 1 soufflage AXM - Alarme filtre bouché | 9244 | Demande génerale du mode froid (en %) | 9605 | Etat fin de course registre d'isolement (1=registre ouvert) | 9453
| Perte de charge 2ème filtre soufflage (Pa) | 9133 | Commande vanne batterie 1 (en %) | 9012 | Perte de charge 3ème filtre soufflage (Pa) | 9598
| Filtre 2 soufflage AXM - Alarme filtre sale | 9247 | Commande vanne batterie 2 (en %) | 9014 | Filtre 3 soufflage AXM - Alarme filtre sale | 9600
| Filtre 2 soufflage AXM - Alarme filtre bouché | 9248 | Défaut gel batterie (0=enclenchement thermostat antigel) | 9037 | Filtre 3 soufflage AXM - Alarme filtre bouché | 9601
| Température d'air neuf (°C) | 9450 | Défaut bat. élec. (1=enclenchement thermostat) | 9036 | Température soufflage (°C) | 8968
|  |  | Consignes si régulation température soufflage |  | Régulation générale
|  |  | Consigne chaud éco soufflage (en °C) | 16593 | Mode machine (0 = arrêt, 1 = éco, 2 = confort, 3 = boost) (l'état de la machine doit être sur "marche" (adresse 16662 = 1) | 9266
|  |  | Consigne chaud confort soufflage (en °C) | 16591 | Etat du contact incendie (1=Normal, 0=Incendie) | 9042
|  |  | Consigne froid éco soufflage (en °C) | 16597 | Remontée défauts maintenance (1=défaut, 0=pas de défaut) | 9054
|  |  | Consigne froid confort soufflage (en °C) | 16595 | Remontée défauts danger (1=défaut, 0=pas de défaut) | 9058
|  |  | Consignes si régulation température reprise |  | Ventilation soufflage
|  |  | Consigne chaud éco reprise (en °C) | 16607 | Consigne débit éco soufflage (en m3/h) | 16511
|  |  | Consigne chaud confort reprise (en °C) | 16605 | Consigne débit confort soufflage (en m3/h) | 16509
|  |  | Consigne froid éco reprise (en °C) | 16611 | Consigne débit boost soufflage (en m3/h) | 16925
|  |  | Consigne froid éco soufflage (en °C) | 16597 | Débit soufflage (en m3/h) | 9267
[5 empty] | Commande ventilateur soufflage (en %) | 9008
[5 empty] | Défaut ventilateur souffflage (1=défaut) | 9033

## AXR
Registre, filtres, température
Variables en lecture, mises à jour en temps réel |  |  | Ventilation reprise |  | Etat fin de course registre d'isolement (1=registre ouvert) | 9453
Valeurs modifiables par la GTC |  |  | Consigne débit éco reprise (en m3/h) | 16532 | Perte de charge filtre reprise (Pa) | 8966
|  |  | Consigne débit confort reprise (en m3/h) | 16530 | Filtre reprise AXR - Seuil d'encrassement filtre sale (Pa) | 9411
| Récupération d'énergie |  | Consigne débit boost reprise (en m3/h) | 16923 | Filtre reprise AXR - Seuil d'encrassement filtre bouché (Pa) | 9409
| Commande récupérateur rotatif à vit. variable (en %) | 9016 | Coef. débit reprise/débit soufflage (si régulation en pression constante soufflage) | 16542 | Température reprise(°C) | 8972
| Retour défaut récupérateur rotatif (1=défaut) | 9452 | Débit reprise (en m3/h) | 9269
| Défaut givre récupérateur (1=seuil pressostat dépassé) | 9250 | Commande ventilateur reprise (en %) | 9010 | Options pression en gaine, QAI
| Etat registre de bypass si récup. à plaques (1=ouvert, 0=fermé) | 9047 | Défaut ventilateur reprise (1=défaut) | 9034 | Consigne pression en gaine éco reprise (en Pa) | 16536
[5 empty] | Consigne pression en gaine confort reprise (en Pa) | 16534
| Registre |  |  |  | Pression gaine reprise si régulation en pression constante (Pa) | 8979
| Etat fin de course registre d'isolement (1=registre ouvert) | 9453 |  |  | Taux de CO2 en ppm | 8977
Options pression en gaine, batterie 2 en caisson additionnel
| Registre, filtres, température |  |  |  | Consigne pression en gaine éco soufflage (en Pa) | 16515
| Etat fin de course registre d'isolement (1=registre ouvert) | 9453 |  |  | Consigne pression en gaine confort soufflage (en Pa) | 16513
| Perte de charge 1er filtre soufflage (Pa) | 9448 |  |  | Pression gaine soufflage si régulation en pression constante (Pa) | 8975
| Filtre soufflage AXR - Seuil d'encrassement filtre sale (Pa) | 9407 | Régulation en température |  | Commande vanne batterie 2 (en %) | 9014
| Filtre soufflage AXR - Seuil d'encrassement filtre bouché (Pa) | 9413 | Demande chaud=1 ; froid=2 ; rien=0 | 9460
| Température d'air neuf (°C) | 9450 | Demande génerale du mode chaud (en %) | 9603 | Registre, filtres, température
|  |  | Demande génerale du mode froid (en %) | 9605 | Etat fin de course registre d'isolement (1=registre ouvert) | 9453
|  |  | Commande vanne batterie 1 (en %) | 9012 | Température soufflage (°C) | 8968
|  |  | Consignes si régulation température soufflage |  | Régulation générale
|  |  | Consigne chaud éco soufflage (en °C) | 16593 | Mode machine (0 = arrêt, 1 = éco, 2 = confort, 3 = boost) (l'état de la machine doit être sur "marche" (adresse 16662 = 1) | 9266
|  |  | Consigne chaud confort soufflage (en °C) | 16591 | Etat du contact incendie (1=Normal, 0=Incendie) | 9042
|  |  | Consigne froid éco soufflage (en °C) | 16597 | Remontée défauts maintenance (1=défaut, 0=pas de défaut) | 9054
|  |  | Consigne froid confort soufflage (en °C) | 16595 | Remontée défauts danger (1=défaut, 0=pas de défaut) | 9058
|  |  | Consignes si régulation température reprise |  | Ventilation soufflage
|  |  | Consigne chaud éco reprise (en °C) | 16607 | Consigne débit éco soufflage (en m3/h) | 16511
|  |  | Consigne chaud confort reprise (en °C) | 16605 | Consigne débit confort soufflage (en m3/h) | 16509
|  |  | Consigne froid éco reprise (en °C) | 16611 | Consigne débit boost soufflage (en m3/h) | 16925
|  |  | Consigne froid éco soufflage (en °C) | 16597 | Débit soufflage (en m3/h) | 9267
[5 empty] | Commande ventilateur soufflage (en %) | 9008
[5 empty] | Défaut ventilateur souffflage (1=défaut) | 9033

## Liste fonctions usuelles (hidden)
L_RAM_Us | L_EEPROM_Us
Commande bat. électrique dégivrage récup. (1=ordre de marche, 0=arrêt) | Coef. débit reprise/débit soufflage (si régulation en pression constante soufflage)
Commande récupérateur rotatif à vit. variable (en %) | Consigne chaud confort reprise (en °C)
Commande vanne batterie 1 (en %) | Consigne chaud confort soufflage (en °C)
Commande vanne batterie 2 (en %) | Consigne chaud éco reprise (en °C)
Commande ventilateur reprise (en %) | Consigne chaud éco soufflage (en °C)
Commande ventilateur soufflage (en %) | Consigne débit boost reprise (en m3/h)
Débit reprise (en m3/h) | Consigne débit boost soufflage (en m3/h)
Débit soufflage (en m3/h) | Consigne débit confort reprise (en m3/h)
Défaut bat. élec. (1=enclenchement thermostat) | Consigne débit confort soufflage (en m3/h)
Défaut bat. élec. dégivrage récup. (1=enclenchement thermostat) | Consigne débit éco reprise (en m3/h)
Défaut gel batterie (0=enclenchement thermostat antigel) | Consigne débit éco soufflage (en m3/h)
Défaut givre récupérateur (1=seuil pressostat dépassé) | Consigne froid confort reprise (en °C)
Défaut ventilateur reprise (1=défaut) | Consigne froid confort soufflage (en °C)
Défaut ventilateur souffflage (1=défaut) | Consigne froid éco reprise (en °C)
Demande chaud=1 ; froid=2 ; rien=0 | Consigne froid éco soufflage (en °C)
Demande dégivrage récupérateur (1=enclenchement bat.) | Consigne pression en gaine confort reprise (en Pa)
Demande génerale du mode chaud (en %) | Consigne pression en gaine confort soufflage (en Pa)
Demande génerale du mode froid (en %) | Consigne pression en gaine éco reprise (en Pa)
Etat du contact incendie (1=Normal, 0=Incendie) | Consigne pression en gaine éco soufflage (en Pa)
Etat fin de course registre d'isolement (1=registre ouvert) | Mise en marche CTA (0 = arrêt, 1 = marche)
Etat registre de bypass si récup. à plaques (1=ouvert, 0=fermé)
Filtre 1 soufflage AXM - Alarme filtre bouché
Filtre 1 soufflage AXM - Alarme filtre sale
Filtre 2 soufflage AXM - Alarme filtre bouché
Filtre 2 soufflage AXM - Alarme filtre sale
Filtre 3 soufflage AXM - Alarme filtre bouché
Filtre 3 soufflage AXM - Alarme filtre sale
Filtre reprise AXM - Alarme filtre bouché
Filtre reprise AXM - Alarme filtre sale
Filtre reprise AXR - Seuil d'encrassement filtre bouché (Pa)
Filtre reprise AXR - Seuil d'encrassement filtre sale (Pa)
Filtre soufflage AXR - Seuil d'encrassement filtre bouché (Pa)
Filtre soufflage AXR - Seuil d'encrassement filtre sale (Pa)
Mode machine (0 = arrêt, 1 = éco, 2 = confort, 3 = boost) (l'état de la machine doit être sur "marche" (adresse 16662 = 1)
Perte de charge 1er filtre soufflage (Pa)
Perte de charge 2ème filtre soufflage (Pa)
Perte de charge 3ème filtre soufflage (Pa)
Perte de charge filtre reprise (Pa)
Pression gaine reprise si régulation en pression constante (Pa)
Pression gaine soufflage si régulation en pression constante (Pa)
Pression ventilateur reprise (Pa)
Pression ventilateur soufflage (Pa)
Remontée défauts danger (1=défaut, 0=pas de défaut)
Remontée défauts maintenance (1=défaut, 0=pas de défaut)
Retour défaut récupérateur rotatif (1=défaut)
Taux de CO2 en ppm
Température d'air neuf (°C)
Température reprise(°C)
Température soufflage (°C)